## ОЛ на элегазовые моноблоки
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЭЛЕГАЗОВЫЕ МОНОБЛОКИ NG7(RMU)
Наименование компании | [5 empty] | ООО "БалтЭнергоМаш"
Контактное лицо | [5 empty] | 119334, Москва, ул. Вавилова, д. 3, ДЦ «Гагаринский», этаж 3
Адрес | [5 empty] | тел.: 8(800) 600-25-25
Телефон | [5 empty] | https://baltenergomash.ru/
E-mail
Наименование проекта и адрес доставки:
адрес поставки:
Поля для ввода нестандартных параметров обозначены синим цветом
[5 empty] | Количество数量: | 4
Номинальное напряжение额定电压: |  |  |  | kV | 20 |  |  |  | 6 | 50 | 630 | 7.2 | CF | Да | 110AC | ОШИБКА | Нерасширяемый | Нерасширяемый | Расширяемый в обе стороны | Расширяемый вправо | Да, 3 шт. | Производства CHINT Electric | C
[9 empty] | 10 | 60 | Нестандартный | 12 | CСF | Нет | 220AC | ОШИБКА | Другое (указать) | Расширяемый вправо | Другое (указать) | Расширяемый в обе стороны | Нет | Другой производитель (указать) | Co
Уровень изоляции绝缘水平: |  |  |  | kV | 24 |  |  |  | 20 | Нестандартный |  | 17.5 | CСFС |  | 110DC | #REF! |  | Другое (указать) |  | Другое (указать) |  | Нет | F
[9 empty] | Нестандартный |  |  | 24 | CFCF |  | 220DC | #REF! | [6 empty] | V
|  | Частота频率: |  | Hz | 50 | [6 empty] | Нестандартный | F | [9 empty] | Vo
[13 empty] | CV | [9 empty] | D
Номинальный ток сборных шин主母线额定电流: |  |  |  | A | 630 | [7 empty] | CСV | [9 empty] | De
[13 empty] | CСVС | [9 empty] | SL
|  |  | Количество и тип функций моноблока柜子功能: |  | Нестандартный | CCVVC | [6 empty] | CVCV | [9 empty] | SLo
[13 empty] | CСС | [9 empty] | SV
|  |  |  | Функция 1 功能1 | Функция 2 功能2 | Функция 3 功能3 | Функция 4 功能4 | Функция 4 功能4 |  |  |  |  | CC | [9 empty] | Svo
|  |  | Функция ячеек柜子功能 | вводная进线 | отходящей линии出线 | присоединение трансформтаор变压器柜 | присоединение трансформтаор变压器柜 | секционная分段柜 |  |  |  |  | SL | [9 empty] | Apt
| Тип функции: |  |  | C | C | V | V | C | [14 empty] | Cpt
Моторизованный привод 电动操作机构: |  |  |  | Да有 | Да有 | Нет无 | Нет无 | [5 empty] | De | [9 empty] | M
Контакты положения (2НO+2НЗ) 位置触点(2常开+2常闭): |  |  |  | Да有 | Да有 | Да有 | Да有 | [5 empty] | Apt | [9 empty] | Be
Контакт сигнализации аварийного отключения 紧急闭合信号触头: | [5 empty] | Да有 | Да有 | [5 empty] | DeV | [9 empty] | НЕТ
Независимый расцепитель 独立的脱扣器: | [5 empty] | Да有 | Да有 | [5 empty] | DeF
Датчик давления с механическим индикатором 压力传感器带机械指示: |  |  |  | Да有 | [8 empty] | Нестандартный
Отсек НН 仪表箱: |  |  |  | Да有 | Да有 | Да有 | Да有
Индикатор наличия напряжения 带电显示器 |  |  |  | Да有 | Да有 | Да有 | Да有
Указатель тока короткого замыкания 故障指示器: |  |  |  | Нет无 | Нет无 | Нет无 | Нет无
Испытательный блок на функцию "С" (на одно присоединение): |  |  |  | Да有 | Да有 | Нет无 | Нет无
Кабельные Т-образные адаптеры: 电缆T型适配器: |  |  |  | Да 3шт 有，3台 | Да 3шт 有，3台 | Да 3шт 有，3台 | Да 3шт 有，3台
Марка и сечения кабельной линии电缆的型号和截面 |  |  |  | XLPE 3x1x240mm2 | XLPE 3x1x240mm2 | XLPE 3x1x95mm2 | XLPE 3x1x95mm3 | XLPE 3x1x240mm2
ОПН для установки на кабельный адаптер 避雷器，用于安装在电缆适配器上:
Тип оперативного питания 操作电源类型: |  |  |  | 220AC | 220AC | 220AC | 220AC
Предохранитель ВН 高压熔断器:
Трансформатор тока 电流互感器: | [5 empty] | 3шт 3台 | 3шт 3台
Параметры ТТ 电流互感器参数⬆ |  |  |  | коэф. трансформации: Класс точности: мощность: | коэф. трансформации: Класс точности: мощность: | Типа LSY 100/5 10P10 /5 | Типа LSY 100/5 10P10 /5 | коэф. трансформации: Класс точности: мощность:
Трансформатор напряжения电压互感器: |  |  |  | Нет无 | Нет无 | Нет无 | Нет无
ПараметрыТН 电压互感器参数⬆ |  |  |  | коэф. трансформации: Класс точности: мощность: | коэф. трансформации: Класс точности: мощность: | коэф. трансформации: Класс точности: мощность: | коэф. трансформации: Класс точности: мощность: | коэф. трансформации: Класс точности: мощность:
Возможность расширения 能否扩柜: |  |  |  | Нерасширяемый不可扩展
(выберите из выпадающего списка!)
|  |  | Микропроцессорная РЗА (функция V) 微机保护装置(V柜): | Российский бренд(указать тип)俄罗斯品牌 | [8 empty] | CVCV
(выберите из выпадающего списка!)
|  |  | Нужно ли открыть отверстие для РЗА на двери отсека НН? 需否在仪表门上为微机开孔？ | Нет无 |  |  | в случае поставки РЗА российского бренда
|  |  | Система телемеханики遥动装置: | [9 empty] | CVCV
(выберите из выпадающего списка!)
| Сервис |  |  | Please call +7 (495) 540-61-41, +7 (800) 222-61-41
| Шеф-монтаж, шеф-наладка: |  |  | Нет | Запасные части и принадлежности: |  |  | Нет
| Расширенная гарантия: |  |  | Нет | Контракт на тех.обслуживание: |  |  | Нет
无备品备件、无指导安装服务
Примечание:

## 1-Cable information sheet
CABLE INFORMATION
тип кабелей | АПвПуг-20 3х(1х240/25)
Rated voltage U0/U(Um)额定电压 | ☐ 1.8/3(3.6) ☐ 3.6/6(7.2) ☐ 6/10(12) | Заменить выбранный параметр галочкой
| ☐ 6.35/11(12) ☐ 8.7/15(17.5) ☑ 12/20(24) | например, если выбрали ☐ 1.8/3(3.6) , то √1.8/3(3.6)
☐ 12.7/22(24) ☐ 18/30(36) ☐ 19/33(36)
☐ 20.8/36(42)
Construction电缆结构 | ☑ 1-core 单芯 ☐ 3-core三芯
1-Conductor导体
Material材质 | ☐ Copper铜 ☑ Aluminium铝
cross-section截面积 | 240mm2
nominal diameter标准直径 | mm
2-Insulation绝缘
Material材质 | ☑ XLPE ☐ EPR ☐ Paper
nominal thickness 标称厚度 | 5,5 mm
nominal outer diameter over the insulation | mm
标称绝缘外径
3-Insulation (core) screen绝缘屏蔽/外半导 | ☑ Yes ☐ No
4-Metal screen金属屏蔽
Screen type屏蔽类型 | ☑ Wires screen 铜丝 ☐ Tape screen 铜带
Material屏蔽材质 | ☑ Copper 铜 ☐ Aluminium铝
If wires screen, 如果是金属丝屏蔽
diameter of the copper wires 金属屏蔽丝直径 | mm
cross section (mm2) 金属屏蔽丝截面积 | 25 mm2
5-Armour金属铠装 （металлическая броня） | ☑ No 无铠 ☐ Wire 丝铠 ☐ Tape 带铠
6-Oversheath外护套
Material材质 | ☐ PVC ☑ PE
nominal overall diameter of the cable 标称电缆外径 | 42,4 mm
graphite coating applied 涂导电石墨层 | ☑ Yes ☐ No
Note: Paper insulated or other special cable construction shall provide the detailed cable information.
注意：油浸电缆/纸绝缘或者其他特殊电缆结构需提供更详细的电缆信息。

## 2-Cable information sheet
CABLE INFORMATION
тип кабелей | АПвПуг-20 1х95/25
Rated voltage U0/U(Um)额定电压 | ☐ 1.8/3(3.6) ☐ 3.6/6(7.2) ☐ 6/10(12) | Заменить выбранный параметр галочкой
| ☐ 6.35/11(12) ☐ 8.7/15(17.5) ☑ 12/20(24) | например, если выбрали ☐ 1.8/3(3.6) , то √1.8/3(3.6)
☐ 12.7/22(24) ☐ 18/30(36) ☐ 19/33(36)
☐ 20.8/36(42)
Construction电缆结构 | ☑ 1-core 单芯 ☐ 3-core三芯
1-Conductor导体
Material材质 | ☐ Copper铜 ☑ Aluminium铝
cross-section截面积 | 95 mm2
nominal diameter标准直径 | mm
2-Insulation绝缘
Material材质 | ☑ XLPE ☐ EPR ☐ Paper
nominal thickness 标称厚度 | 5,5 mm
nominal outer diameter over the insulation | mm
标称绝缘外径
3-Insulation (core) screen绝缘屏蔽/外半导 | ☑ Yes ☐ No
4-Metal screen金属屏蔽
Screen type屏蔽类型 | ☑ Wires screen 铜丝 ☐ Tape screen 铜带
Material屏蔽材质 | ☑ Copper 铜 ☐ Aluminium铝
If wires screen, 如果是金属丝屏蔽
diameter of the copper wires 金属屏蔽丝直径 | 0,7...1,9 mm
cross section (mm2) 金属屏蔽丝截面积 | 25 mm2
5-Armour金属铠装 （металлическая броня） | ☑ No 无铠 ☐ Wire 丝铠 ☐ Tape 带铠
6-Oversheath外护套
Material材质 | ☐ PVC ☑ PE
nominal overall diameter of the cable 标称电缆外径 | 36 mm
graphite coating applied 涂导电石墨层 | ☑ Yes ☐ No
Note: Paper insulated or other special cable construction shall provide the detailed cable information.
注意：油浸电缆/纸绝缘或者其他特殊电缆结构需提供更详细的电缆信息。